## MACHOTE
2022-05-05
Santo Domingo, Rep. Dominicana
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Proyecto: | Interconexión Electrica del Nuevo Centro de Datos Prefabricado.
Interconexión Electrica del Nuevo Centro de Datos Prefabricado.
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | P. U. | VALOR | SUB-TOTAL
PARTIDAS ELECTRICAS
1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.01 | EXCAVACION PARA CANALIZACION DE PLANTA ELECTRICA 1.60X1.60X1.20 ( 99ML DE RECORRIDO) | 1 | PA |  | 0
1.02 | CONSTRUCCION DE REGISTROS DE BLOCK DE 6` CON TAPA EN CONCRETO 1.2X1.2X1.00, INCLUYE VARILLA DE ACERO DE 3/8 HORMIGON 210KG | 2 | UD |  | 0
1.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE 2CM DE ARENA ITABO PARA AMORTIZACION DE TUBOS EN CANALIZACION ELECTRICA | 1 | PA |  | 0
1.04 | LOSA DE PISO PULIDO HA E= 3M 1/2 @ 2 M AD (FC=210KGS/CM² , HORMIGON INDUSTRIAL) PARA LA COLOCACION DE PLANTA ELECTRICA | 6 | M2 |  | 0
1.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE CONCRETO DE 5CM PARA AMORTIZACION DE TUBOS EN CANALIZACION ELECTRICA | 1 | PA |  | 0
2 | ALIMENTACIÓN SECUNDARIA A 208Y/120 VOLTIOS PARA CPD |  |  |  |  | 0
2.01 | ALIMENTACION DESDE EL TRANSFORMADOR PAD MOUNTED DE 1000KVA HASTA EL ENCLOUSED BREAKER 1 COMPUESTO POR 18CTHHN NO. 4/0, 5CTHHN NO. 1/0,1CTHHN NO.4/0 EN TRES TUBERIA IMC DE 3 | 1 | PA |  | 0
2.02 | ALIMENTACION DESDE ENCLOUSED BREAKER1 HASTA TRANSFER AUTOMATICO 1 COMPUESTO POR 18 CTHHN NO. 4/0, 5CTHHN NO. 1/0,1CTHHN NO.4/0 EN TRES TUVERIA IMC DE 4" | 1 | PA |  | 0
2.03 | ALIMENTACION DESDE PANEL BOARD DE PLANTA ELECTRCA 1 HASTA TRANSFER AUTOMATICO 1 COMPUESTO POR 18 CTHHN NO. 4/0, 5CTHHN NO. 1/0,1CTHHN NO.4/0 EN TRES TUBERIA IMC DE 4 | 1 | PA |  | 0
2.04 | ALIMENTACION DESDE EL TRANSFE 1 AUTOMATICO HASTA ENCLOUSED BREAKER 2 COMPUESTO CON 18 CTHHN NO. 3/0, 5CTHHN NO. 1/0,1CTHHN NO.4/0 EN TRES IMC DE 4" | 1 | PA |  | 0
2.05 | ALIMENTACION DESDE ENCLOUSED BREAKER2 HASTA TRANSFER AUTOMATICO 2 COMPUESTO POR 18 CTHHN NO. 4/0, 5CTHHN NO. 1/0,1CTHHN NO.4/0 EN TRES IMC DE 4" | 1 | PA |  | 0
2.06 | ALIMENTACION DESDE GENERADOR 2 DE 350 KW HASTA EL ENCOSED BENCLOUSED BREAKER 3 DE 1000A COMPUESTO POR 18CTHHN NO. 3/0, 5CTHHN NO. 1/0,1CTHHN NO.4/0 EN TRES IMC DE 4" | 1 | PA |  | 0
2.07 | ALIMENTACION DESDE ENCLOUSED BREAKER 3 DE PLANTA ELECTRICA HASTA EL TRANSFER AUTOMATICO 2 COMPUESTO PO 18CTHHN NO. 3/0, 5CTHHN NO. 1/0,1CTHHN NO.4/0 EN TRES IMC Y PVC DE 4" | 1 | PA |  | 0
2.08 | ALIMENTACION DESDE ENCLOUSED BREAKER 3 HASTA EL PUNTO DE CONEXION DEL CENTRO 18CTHHN NO. 3/0, 5CTHHN NO. 1/0,1CTHHN NO.4/0 EN TRES IMC Y PCVDE 4 | 1 | PA |  | 0
2.09 | REJISTRO 15X15X4 | 3 | UN |  | 0
2.1 | ALIMENTACION DESDE PANEL BOARD DE PLANTA ELECTRCA 1 HASTA BREAKER COMPUESTO POR 18 CTHHN NO. 4/0, 5CTHHN NO. 1/0,1CTHHN NO.4/0 EN TRES TUVERI IMC DE 4 | 1 | UN |  | 0
2.11 | ALIMENTACION DE PLC EN ALAMBRE DE GOMA 10/4 | 200 | PIES |  | 0
2.12 | SUMINISTRO DE MISCELANEOS COMO CURVAS, COPLINS, NIPLES, TERMINALES DE COMPLEXION DE OJO, TORNILLERIA , TAPE Y TUERCAS REJISTRO MENA 3R .ETC. | 1 | PA |  | 0
3 | PANELES, BREAKERS Y TRANSFERS |  |  |  |  | 0
3.01 | ENCLOSER BREAKER 1000A/3 N1 SCHNEIDER 3F, 4H, 120/208V, 60HZ, EN CAJA METÁLICA 40"x 20"x 10",NEMA 1, CONTENIENDO:1 BREAKER SCHNEIDER ELECTRIC 1000A/3 COMPAC NS800, 65KAIC, CONECTORES PARA NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, | 4 | UD |  | 0
3.02 | TRANSFER MOTORIZADO PARA 2 FUENTES DE ENERGIA, SCH 1000A, 120/208V, 4H, 60HZ, (N-G1-G2) EN GABINETE, AUTOSOPORTABLE, CONTENIENDO: 2 BREAKER SCHNEIDER ELECTRIC COMPACT, NS 1000A/3, 85KAIC DE OPARACIÓN ELÉCTRICA Y MANUAL CON: CONTACTO AUXILIAR,SHUNT TRIPP PARA DISPARO A DISTANCIA,TRIPP UNIT REGULABLE,RESTARDO DISPARO (LONG-SHORT TIME DELAY,1 SENSOR DE ALTO/BAJO VOLTAJE Y FASES SCHNEIDER ELEC,1 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC),MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODELO ZELIOSR382618D, 24VDC,1 MÓDULO DE EXPANSIÓN SCHNEIDER ELECTRIC SR3XT101BD,3 LUCES PILOTOS( N-G1-G2) SCHNEIDER ELECTRIC,1 SELECTOR SWITCH DE 3 POS. (M-A-P) SCHNEIDER ELECTRIC,1 SELECTOR SW, 3 POS. (G1-0-G2) SCHNEIDER ELECTRIC,1 SELECTOR SW 3 POS. SELECCION DE HORARIO,3 BOBINAS DE BAJO VOLT.(UVR) PARA ENCLAVAMIENTO,3 BOBINAS DE BAJO VOLT.(UVR) PARA ENCLAVAMIENTO, ELECTROMECÁNICO BREAKER SCHNEIDER ELECTRIC,1 JUEGO DE RELES DE CONTROL,1 JUEGO DE BREAKERS DIN DE CONTROL,1 ENCLAVAMIENTO MECANICO,ENCLAVAMIENTO ELECTRICO, ACC. DE CONTROL,EMBARRADO GENERAL EN ALUMINIO,EMBARRADO Y CONECTORES PARA 100% DE LA CARGA | 2 | UD |  | 0
3.03 | LIMPIEZA GENERAL Y BOTE DE ESCOMBROS | 1 | PA |  | 0
Subtotal General Presupuesto | [5 empty] | 0
| Sub Total General |  |  | 0
| Transporte | 2 | % | 0
| Seguro social y contra accidentes | 4 | % | 0
| Gastos administrativos | 3 | % | 0
| Seguros y fianzas | 2 | % | 0
| Dirección técnica y responsabilidad | 10 | % | 0
| Imprevistos | 10 | % | 0
| Sub Total General |  |  | 0
| ITBIS 18% (Sobre 10% gastos indirectos) | 18 | % | 0
| TOTAL GENERAL |  |  | 0
.-