## B-14E
DEPARTAMENTO DE NORMAS TECNICAS |  |  |  |  | CODIGO: B-14E
CODIGO SAP: 1000083
CABLE DE ALUMINIO 1000 MCM 12/20 KV CON PANTALLA DE COBRE - FLEXIBLE
Item | Descripción | Unidad | Pedido | Ofrecido | Comentarios
1 | Empresa Proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC 60502-2, IEC 60754, UNE-EN 50267, UNE-EN 50265-1
6 | Tensión nominal de utilización | kV | 12/20 KV
7 | Tensión nominal simple | kV | 12
8 | Tensión nominal entre fases | kV | 20
9 | Tensión máxima entre fases | kV | 24
10 | Tensión a impulsos | kV | 125
11 | Conductor
11.1 | Material conductor, con obturación al agua. | …. | Aluminio
11.2 | Calibre del conductor | MCM | 1000
11.3 | Número de hilos | …. | 61
11.4 | Sección de hilos | mm2 | 8.29
11.5 | Ampacidad del conductor en aire | A | 717
11.6 | Corriente de CC (1 seg) | kA | (*)
11.7 | Tipo de Aislamiento | % | HEPR
11.8 | Nivel de Aislamiento | % | 100%
11.9 | Espesor del aislamiento | mm | 9.14
12 | Pantalla
12.1 | Tipo | …. | Hilos concéntricos
12.2 | Material | …. | Cobre
12.3 | Calibre Pantalla metálica | mm2 | 25
12.4 | Número de hilos pantalla Metálica | …. | (*)
12.5 | Sección de hilos Pantalla metálica | mm2 | (*)
13 | Cubierta
13.1 | Cubierta exterior, para intemperie y rayos U.V. | mm | 2.8
13.2 | Características
13.21 | Material | …. | PVC
13.22 | Contenido de Alógeno | …. | No presente
13.23 | Ante las llamas | …. | Retardante
14 | Diámetro exterior nominal | mm | 53.34
15 | Temperatura máxima admisible en operación | ºC | 90
16 | Longitud de rollo a suministrar | m | 1000
17 | Peso neto | lb/pie | (*)
18 | Color | …. | Rojo
19 | Garantia | años | 5
20 | Presentación de Muestra | …. | SI
(*) A indicar por el ofertante
………………………………………………………………………………..
Fecha de la oferta
………………………………
| ………………………………………………………………………………… |  |  |  | SELLO
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
* Esta Planilla deber ser debidamente firmada y sellada por el oferente. * Todos los campos requeridos deben ser completados en su totalidad. * En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta Planilla de Datos Garantizados.
Actualización: 28/03/2012