## Hipot
DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES |  |  |  |  | CÓDIGO: 1012468
PROBADOR INTERRUPTOR DE POTENCIA - MEDIDOR RESISTENCIA CONTACTO
Ítem | Descripción | Unidad | Solicitado | Ofrecido | Comentarios
1 | Proceso | …. | (*)
2 | Empresa proveedora | …. | (*)
3 | Fabricante | …. | (*)
4 | Marca | ….
5 | Modelo | …. | (*)
6 | País de origen | …. | (*)
7 | Norma de fabricación | …. | ANSI C37.09-1979 (5.14), IEC 1208 and IEC 694 (6.4).
8 | Campo de trabajo | …. | Subestaciones
9 | Caracteristicas de medición
9.1 | Rango de medición de prueba | mΩ | 0 – 999,9
9.2 | Resolución medición de resistencia | Ω | 0,1 μΩ debajo de 1,0 mΩ 1 μΩ debajo de 10 mΩ 10 μΩ debajo de 100 mΩ 100 μΩ debajo de 1000 mΩ
9.3 | Precisión medición del voltaje | % | 50 - 600 A. R < 1 mΩ
| Rango de corriente de inyección | A | 0 - 600
10 | Características Generales
SALIDAS
10.1 | Display | …. | Digital
10.2 | Voltaje de salida (máx.) | V cc | 5,25 V CC a 600 A
10.3 | Max. Onda | mV | 80 mVpp, 28,3 mVrms a 0 - 50°C
10.4 | Capacidad de carga | A | 300 A (max) continuo
10.5 | Salida de derivación | …. | Desde derivación interna 60 mV a 600 A
| Precisión | % | ±1%
ENTRADAS
| SENSE (DETECCIÓN) | …. | Máx. 20 V entre terminales y a tierra
| ENTRADA de la pinza de corriente CC) | …. | Ajustable 0,1 – 20 mV/A
| Impedancia de entrada | …. | >1 M Ω
11 | Parámetros de Operación
11.1 | Voltaje de alimentación | V AC | 100 - 240
11.2 | Frecuencia | Hz | 60
11.3 | Potencia consumida | VA | 39 A a 100 V, 18 A a 230 V (3 sec)
11.4 | Temperatura de operación | °C | -20 to +50° C
11.5 | Humedad | % | 5% – 95%
11 | Características físicas
11.1 | Peso | kg | 13.8
11.2 | Dimensiones (L x Ø x H) menor o igual | mm | 486 x 392 x 192 mm
12 | Accesorios
12.1 | Shunt de calibración, 600 A / 60 mV | …. | SI
| Impresora | …. | Anchura 57 mm, diámetro 32 mm
12.2 | Accesorios incluidos para funcionamiento estándar | …. | SI
…………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
…………………………………………………………………………
Nombre y firma del oferente |  |  |  | SELLO
NOTAS: | Todo los datos deben ser llenados por los oferentes, incluso aquellos
que no se presentan en las áreas de solicitado.
| * Completar por suplidor |  |  |  | Actualizacion: 27/10/2022