## T-3Z1
DEPARTAMENTO DE NORMAS TÉCNICAS |  |  |  |  | CÓDIGO: T-3Z1
CÓDIGO SAP: 1011407
TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO 1000 KVA LAZO 12.47KV 120/208V Y-Y
Item | Descripción | Unidad | Pedido | Ofertado | Comentarios
1 | Generales
1.1 | Número de proceso |  | (*)
1.2 | Empresa proveedora | …. | (*)
1.3 | Fabricante | …. | (*)
1.4 | Marca | …. | (*)
1.5 | Modelo | …. | (*)
1.6 | País de Origen | …. | (*)
1.7 | Norma de fabricación y ensayos (standards) | …. | ANSI 57.12.00 ANSI C57.12.26 ANSI 57.12.90
2 | Características Constructivas
2.1 | Tipo | .... | Trifasico
2.2 | Configuración alimentacion primaria | .... | Lazo
2.3 | Polaridad | .... | (*)
2.4 | Indicador de nivel de aceite | …. | Si
2.5 | Requerimiento de aceite aislante | …. | ASTM D3487
2.6 | Dispositivo de alivio de presión | …. | Válvula sobrepresión
2.7 | Provisión y conector de aterrizaje | …. | Si
2.8 | Conmutador | …. | Si
2.9 | Universal bushing well | …. | Si
2.1 | Borna Insertable 200A | …. | Si
2.11 | Material devanados | Cobre /Aluminio | (**)
2.12 | Ruedas | …. | No
2.13 | Color | .... | Verde (Munsell 7GY 3.29/1.5.)
2.14 | Refrigeración | .... | ONAN
2.15 | Elevación max. Temperatura devanado | ºC | 65
2.16 | Nivel de ruido | dB | 58
3 | Características Eléctricas
3.1 | Potencia | kVA | 1000
3.2 | Conexion | …. | Estrella-Estrella
3.3 | Tensión primaria asignada | V | 12470
3.4 | Tensión secundaria asignada | V | 120/208
3.5 | Tensión de cortocircuito | % | ≤ 5.75
3.6 | Tensión primaria a baja frecuencia | kV | 34
3.7 | BIL primario | kV | 95
3.8 | BIL secundario | kV | 30
3.9 | Frecuencia | Hz | 60
4 | Regulación de tensión | % | +/- 5
4.1 | Tensión Tap 1 | .... | 13094
4.2 | Tensión Tap 2 | .... | 12782
4.3 | Tensión Tap 3 | .... | 12470
4.4 | Tensión Tap 4 | .... | 12158
4.5 | Tensión Tap 5 | .... | 11847
5 | Borna alta tensión
5.1 | BIL | kV | 95
5.2 | Tensión a baja frecuencia en seco | kV | 34
6 | Bornas baja tensión
6.1 | BIL | kV | 30
6.2 | Tensión a baja frecuencia en seco | kV | 10
7 | Pérdidas
7.1 | Pérdidas con carga a 85º C | W | ≤ 8,630
7.2 | Pérdidas en vacío | W | ≤ 1,220
8 | Protección
8.1 | Protección cortocircuito | .... | Fusibles Limitadores
8.2 | Tipo protección sobrecarga | .... | Interruptor con protección termomagnética
8.3 | Capacidad de sobrecarga | % | 30
9 | Ensayos requeridos con oferta técnica
9.1 | Ensayo de calentamiento | .... | Obligatorio ( anexar certificado de ensayos)
9.2 | Ensayo dieléctrico de tensión de impulso | .... | Obligatorio ( anexar certificado de ensayos)
9.3 | Comportamiento frente a cortocircuitos externos | .... | Obligatorio ( anexar certificado de ensayos)
9.4 | Ensayos de tipo del conmutador | .... | Obligatorio ( anexar certificado de ensayos)
9.5 | Verificación dimensional | .... | Obligatorio ( anexar certificado de ensayos)
9.6 | Medición de la resistencia de los arrollamientos | .... | Obligatorio ( anexar certificado de ensayos)
9.7 | Medición de la relación de transformación y de fase | .... | Obligatorio ( anexar certificado de ensayos)
9.8 | Medición de la resistencia de aislamiento | .... | Obligatorio ( anexar certificado de ensayos)
9.9 | Ensayo de CC para obtener perdidas en carga, impedancia y tensión de CC. | .... | Obligatorio ( anexar certificado de ensayos)
9.1 | Ensayo de pérdida en vacío | .... | Obligatorio ( anexar certificado de ensayos)
9.11 | Corriente de excitación | .... | Obligatorio ( anexar certificado de ensayos)
9.12 | Ensayo dieléctrico (tensión inducida y aplicada) | .... | Obligatorio ( anexar certificado de ensayos)
9.13 | Ensayo de hermeticidad y prueba del conmutador | .... | Obligatorio ( anexar certificado de ensayos)
9.14 | Ensayo de rigidez dieléctrica del aceite. | .... | Obligatorio ( anexar certificado de ensayos)
9.15 | Certificado UL o Equivalente (vigente y verificable) | .... | Obligatorio
9.16 | Certificación de ISO 9000 (vigente y verificable) | .... | Obligatorio
10 | Presentación de muestra | .... | No
11 | Garantía | Años | 5
(*) A indicar por el oferente
(**) El oferente indicará si es cobre o aluminio
………………………………………………………………………………..
Fecha de la oferta
| ………………………………………………………………………………… |  |  |  | ……………………………………..
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | SELLO
Comentarios y observaciones, aclaraciones de desvíos:
Actualización: 22/09/2015