## MI-523D-P-TC
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD |  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-09-02-05-01
Fecha: Abril 2021
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | Versión N°: 01
MEDIDOR ELECTRONICO FM 12S CL-200, 3 HILOS, 69-480 V, PLC, CON TELECORTE TIPO SOCKET | [5 empty] | CÓDIGO | MI-523D-P-TC
[6 empty] | SAP EDS | N/A
[6 empty] | SAP EDE | 1014431
[6 empty] | SAP EDN | N/A
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Modelo |  | …. | (*)
1.5 | Pais de Origen |  | …. | (*)
1.6 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | ANSI C12.1, C12.10, C12.20, NEMA 3, IEC-62053-22, IEC-62052-11 IEC-60529
1.7 | Certificación ISO-9001 de la Fábrica |  | …. | Requerido
1.8 | Garantía mínima por defectos de fábrica |  | Años | 3
1.9 | Vida Útil |  | Años | 10
1.10 | Presentación de muestra |  | …. | Requerido
2 | Características tecnicas
2.1 | Corriente máxima (imax) |  | A | 200
2.2 | Fuente de alimentación interna |  | …. | Polifásica
2.3 | Cantidad de hilos |  | …. | 3
2.4 | Frecuencia |  | Hz | 60
2.5 | Clase |  | …. | 200
2.6 | Corriente nominal prueba (in) |  | A | 30
2.7 | Voltaje de aislamiento 1 minuto |  | kV | 4
2.8 | Corriente de arranque |  | A | 0.004(IEC) Ó 0.10 (ANSI)
2.9 | Reset de demanda |  |  | Remoto
2.10 | Tipo de sensor de corriente |  | …. | (*)
2.11 | Clase de exactitud |  | % | ≤ 0.5S (IEC), ≤ 0.2 ANSI
2.12 | Rango de operación manteniendo la clase |  | % | ± 20 voltaje nominal
2.13 | Voltaje nominal |  | V | 69-277L-N /120-480 L-L(auto rango)
3 | Características constructivas
3.1 | Material base |  | …. | Policarbonato
3.2 | Batería para el reloj de la memoria masiva |  |  | De litium desconectada, reemplazable, con capacidad para el reloj de memoria sin energía durante 180 días mínimo, vida útil de 10 años.
3.3 | Material tapa |  | …. | Policarbonato resistente a los rayos UV
3.4 | Clips Terminales (**) |  | …. | En el interior del medidor
3.5 | Terminal del Neutro |  | …. | En las posiciones 9 y 12 del reloj
3.6 | Puente de bobina de voltaje (**) |  | …. | Localizado en el interior del medidor
3.7 | Largo máxima |  | mm | (*)
3.8 | Ancho máximo |  | mm | (*)
3.9 | Profundidad máxima |  | mm | (*)
3.1 | Altura mínima de los dígitos del registrador kwh |  | mm | 10
3.11 | Altura mínima de los dígitos del registrador kW, V y A |  | mm | 8
3.12 | Forma (FM) |  | …. | 12S
3.13 | Grado de protección de la cubierta |  | …. | IP54
3.14 | Precintable (porta sello) |  | …. | Requerido
4 | Memoria masiva
4.1 | Perfil de energía |  | …. | Requerido
4.2 | Perfil de instrumentación |  | …. | Requerido
4.3 | Cantidad mínima de canales |  | Unidad | 12
4.4 | Intervalo de integración configurable |  | Minutos | 15 Predeterminado
4.5 | Tiempo de almacenamiento de datos |  | Días | ≥60
4.6 | Módulo de comunicación PLC |  | …. | El medidor debe ser leído y gestionado a través de un software de gestión global y existente
4.7 | Compatibilidad entre el módulo de comunicación del medidor software de gestión de la distribuidora (**) |  | …. | La distribuidora hará las pruebas de compatibilidad que garanticen la integración con el software de gestión.
4.8 | Ubicación del modulo de comunicación |  | …. | Interno
4.9 | Reseteo remoto de la demanda |  | …. | Requerido
4.10 | Telecorte |  |  | Requerido
4.11 | Capacidad Mínima Interruptiva (**) |  | A | Según Imax
4.12 | Cantidad Mínima de Operaciones Garantizadas (**) |  | Unidad | 2000
4.13 | Limitador de Carga Configurable (**) |  | …. | Requerido
4.14 | Mantener el Estado del Dispositivo de Corte Ante Impacto al Medidor, Ausencia de Tensión y Presencia Campo Electromagnético (**) |  | …. | Requerido
5 | Pantalla
5.1 | Pantalla |  | …. | LCD
5.2 | Simulador de disco |  | …. | Requerido
5.3 | Prueba de segmento |  | …. | Requerido
5.4 | Indicador de ausencia de tensión |  | …. | Requerido
5.5 | Indicador de potencia por cuadrantes |  | …. | Requerido
5.6 | Indicador sentido la energía |  | …. | Requerido
5.7 | Cantidad de dígitos |  | Unidad | 6
5.8 | Configuración de cifras decimales |  | Unidad | Requerido
5.9 | Indicación de consumo inverso |  | …. | Requerido
6 | Temperatura ambiente |  | ….
6.1 | Máxima a la sombra |  | ºC | 55
6.2 | Mínimo |  | ºC | -5
6.3 | Promedio diario |  | ºC | 30
7 | Características métricas
7.1 | Energía activa entregada, recibida y neta. |  | .... | Requerido
7.2 | Energía reactiva entregada, recibida y neta. |  | .... | Requerido
7.3 | Energía aparente entregada, recibida y neta. |  | .... | Requerido
7.4 | Potencia activa entregada y recibida |  | .... | Requerido
7.5 | Voltaje por fase |  | .... | Requerido
7.6 | Corriente por fase |  | .... | Requerido
7.7 | Sentido de medición |  | …. | Bidireccional
7.8 | Medicion en los cuatro cuadrantes |  | .... | Requerido
7.9 | Tarifa de uso horaria (tou) |  | .... | Requerido
8 | Característica opcional
8.1 | Indicador de apertura de tapa con reset de alarma interno a través de software y/o dispositivo exclusivo del fabricante |  | .... | (*)
8.2 | Iluminación de pantalla permanente |  | .... | (*)
8.3 | Tipo de etiqueta electrónica para identificación de activos (**) |  | …. | RFID
8.4 | Presentación del certificado de aprobación modelo expedido por INDOCAL |  | …. | Requerido
8.5 | Datos incluidos en la etiqueta electrónica para identificación de activos (rfid) (**) |  | …. | Marca - modelo - año de fabricación - voltaje de operación - Clase del medidor - serie del medidor -Forma FM
8.6 | Manual de datos técnicos del equipo y software de programación |  | …. | Requerido
9 | Datos del Empaques / Etiqueta/ Marcado
9.1 | Etiqueta del producto
9.1.1 | Nombre de la Empresa |  |  | "Nombre de la Distribuidora" (****)
9.1.2 | Código Homologado |  |  | Exigido
9.1.3 | Código de Barra y/o QR |  |  | Exigido
9.1.4 | Series Consecutiva |  |  | Exigido
9.1.5 | Cantidad de dígitos en la serie |  |  | 8
9.2 | El Marcado de las Cajas
9.2.1 | Numero Carga Unitaria y Tamaño de la caja |  |  | Exigido
9.2.2 | Indicación de Pesos, Bruto - Neto |  |  | Exigido
9.2.3 | Pictogramas de Manejos |  |  | Exigido
9.2.4 | Puerto de Entrada |  |  | Exigido
9.2.5 | Código SAP |  |  | Exigido
9.2.6 | Código de Barra y/o QR |  |  | Exigido
9.2.7 | Nombre del Producto |  |  | Exigido
9.2.8 | Nombre de la Empresa: |  |  | "Nombre de la Distribuidora" (****)
9.2.9 | Cantidad Consecutiva: |  |  | 1/100, 2/100, 3/200…. N/N
9.2.10 | Destino |  |  | Exigido
(*) A indicar por el oferente
(**) Requerimiento especial de las distribuidoras que deberá indicar en pliegos de condiciones correspondientes
(***) Mostrar en la pantalla
(****) Sigla de la Distribuidora EDS) Edesur Dominicana, S.A. EDE) Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, EDN) Edenorte Dominicana, S.A.
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.